## Blad1
Analyseresultaten rwzi Sumpel versus blue elephant
Resultaten van het influent en effluent rwzi Almelo-sumpel zijn gebaseerd op volumeproportionele 24 uurs monsters. Resultaten blue elephant zijn gebaseerd op steekmonsters in het tijdbestek van de 24 uurs monsters van het influent en effluent van de rwzi Almelo-Sumpel. Verblijftijd in de BluElephant is circa 12 tot 15 uur
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27
CZV (mg/l) | 680 | 40 | 37 | - | 46 | 41 | 780 | 48 | 45
BZV (mg/l) | 270 | 2 | <1 | - | 2 | 1 | 310 | 3 | 1
NH4 (mg/l) | - | 0.86 | 0.36 | - | 0.76 | 0.21 | - | 0.62 | 0.87
NO2 | - | 0.09 | 0.43 | - | 0.11 | 0.72 | - | 0.1 | 0.61
NO3 | - | 0.31 | 4.1 | - | 0.89 | 9 | - | 0.37 | 4.2
N-kj (mg/l) | 71.2 | 2.7 | 2 | 83 | 2.9 | 2.2 | 80.5 | 2.5 | 3.5
N-totaal (mg/l) | 71.2 | 3.1 | 6.6 | 83 | 3.9 | 12 | 80.5 | 2.9 | 8.4
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 0.27 | 1.8 | - | 0.33 | 3.5 | - | 0.34 | 0.34
totaal fosfaat (mg/l) | 11 | 0.44 | 2 | 11 | 0.48 | 3.9 | 11 | 0.5 | 0.41
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | 260 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | 290 | 5.7 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 13683 |  |  | 11950 |  |  | 10382
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14
CZV (mg/l) | - | 53 | 47 | 830 | 38 | 36 | - | 51 | 49
BZV (mg/l) | - | 2 | <1 | 350 | 2 | 1 | - | 2 | <1
NH4 (mg/l) | - | 0.98 | 15.5 | - | 1.2 | 0.36 | - | 0.48 | 39.1
NO2 | - | 0.09 | 0.86 | - | 0.07 | 0.2 | - | 0.15 | 0.09
NO3 | - | 0.17 | 1.39 | - | 0.15 | 4.4 | - | 0.26 | 0.06
N-kj (mg/l) | 95.4 | 3.3 | 18.1 | 85.1 | 2.8 | 2.2 | 83.6 | 2.5 | 44.4
N-totaal (mg/l) | 95.4 | 3.5 | 20.3 | 85.1 | 3 | 6.8 | 83.6 | 2.9 | 44.5
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 0.51 | 0.19 | - | 0.5 | 0.32 | - | 0.43 | 0.38
totaal fosfaat (mg/l) | 12 | 0.76 | 0.3 | 12 | 0.67 | 0.44 | 11 | 0.57 | 0.44
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | - | <5 | <5 | 360 | <5 | <5 | - | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 10254 |  |  | 9714 |  |  | 10696
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14
CZV (mg/l) | - | 41 | 36 | - | 45 | 31 | - | 46 | 34
BZV (mg/l) | - | 1 | <1 | - | 1 | <1 | - | 2 | <1
NH4 (mg/l) | - | 0.67 | 35.3 | - | 3.1 | 31.1 | - | 2 | 0.65
NO2 | - | 0.11 | 0.03 | - | 0.14 | 0.35 | - | 0.13 | 0.92
NO3 | - | 0.95 | <0,05 | - | 1.48 | 0.98 | - | 1.62 | 21
N-kj (mg/l) | 83 | 2.6 | 36.8 | 85.7 | 5.4 | 32.3 | 68.8 | 4.4 | 2.4
N-totaal (mg/l) | 83 | 3.7 | 36.9 | 85.7 | 7 | 33.6 | 68.8 | 6.1 | 23.9
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 0.73 | 0.53 | - | 0.93 | 0.18 | - | 0.71 | 0.21
totaal fosfaat (mg/l) | 14 | 0.92 | 0.61 | 11 | 1.1 | 0.21 | 8.7 | 0.89 | 0.3
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | - | <5 | <5 | - | <5 | <5 | - | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 10309 |  |  | 10025 |  |  | 12174
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15
CZV (mg/l) | - | 47 | 32 | 720 | 44 | 35 | 410 | 15 | 28
BZV (mg/l) | - | 3 | <1 | 270 | 1 | <1 | 170 | 1 | <1
NH4 (mg/l) | - | 3 | <0,1 | - | 1.4 | 1.6 | - | 1.4 | 0.62
NO2 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.15 | 0.42 | - | 0.1 | 0.14
NO3 | - | 1.6 | 6.1 | - | 2.1 | 12 | - | 0.71 | 5.1
N-kj (mg/l) | 59 | 4.9 | 1.6 | 67 | 3.3 | 3.2 | 48.8 | 2.8 | 1.9
N-totaal (mg/l) | 59 | 6.6 | 7.8 | 67 | 5.6 | 15.7 | 48.8 | 3.6 | 7.2
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 0.42 | 0.59 | - | 0.33 | 2.9 | - | 0.64 | 11
totaal fosfaat (mg/l) | 6.9 | 0.59 | 0.64 | 11 | 0.48 | 3.1 | 5.6 | 0.75 | 11
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | - | <5 | <5 | 230 | <5 | <5 | 160 | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 12961 |  |  | 12595 |  |  | 15701
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05
CZV (mg/l) | - | 45 | 37 | 620 | 34 | 29 | - | 38 | 31
BZV (mg/l) | - | 3 | 1 | 260 | 2 | 1 | - | 2 | <1
NH4 (mg/l) | - | 1.7 | 0.34 | - | 1.3 | <0,1 | - | 1 | 0.35
NO2 | - | 0.11 | 0.07 | - | 0.1 | 0.03 | - | 0.1 | <0,02
NO3 | - | 0.81 | 2.8 | - | 0.83 | 3.2 | - | 0.66 | 2.4
N-kj (mg/l) | 59.9 | 3.6 | 1.7 | 59.7 | 2.8 | 1.2 | 68.1 | 2.5 | 1.4
N-totaal (mg/l) | 59.9 | 4.5 | 4.6 | 59.7 | 3.7 | 4.4 | 68.1 | 3.2 | 3.8
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 0.48 | 0.08 | - | 0.32 | 0.04 | - | 0.33 | 0.04
totaal fosfaat (mg/l) | 8.1 | 0.61 | 0.14 | 6.6 | 0.41 | 0.07 | 8.5 | 0.44 | 0.06
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | - | <5 | <5 | 230 | <5 | <5 | - | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 16483 |  |  | 14343 |  |  | 13002
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
CZV (mg/l) | - | 43 | 27 | 760 | 39 | 37 | - | 49 | 39
BZV (mg/l) | - | 3 | 1 | 320 | 2 | 1 | - | 2 | 1
NH4 (mg/l) | - | 2.3 | <0,1 | - | 0.89 | 0.28 | - | 0.59 | 0.11
NO2 | - | 0.1 | <0,02 | - | 0.12 | 0.07 | - | 0.13 | 0.05
NO3 | - | 0.41 | 1.47 | - | 1.22 | 6.3 | - | 0.72 | 5.5
N-kj (mg/l) | 53.2 | 4.1 | 1 | 79.6 | 3 | 2.2 | 83.1 | 2.9 | 1.9
N-totaal (mg/l) | 53.2 | 4.6 | 2.5 | 79.6 | 4.3 | 8.6 | 83.1 | 3.8 | 7.5
ortho-fosfaat (mg/l) | - | 1.6 | <0,01 | - | 1.8 | 0.64 | - | 2.7 | 0.08
totaal fosfaat (mg/l) | 5.4 | 1.9 | 0.22 | 9.4 | 2 | 0.74 | 10 | 3 | 0.14
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | - | <5 | <5 | 280 | <5 | <5 | - | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 16315 |  |  | 10931 |  |  | 11324
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20
CZV (mg/l) | 900 | 42 | 49 | 290 | 25 | 21 |  | 33 | 37
BZV (mg/l) | 310 | 2 | 7 | 100 | 2 | <1 |  | 2 | 2
NH4 (mg/l) |  | 0.85 | 10.5 |  | 0.63 | <0,1 |  | 1 | 0.22
NO2 |  | 0.08 | 7.1 |  | 0.05 | 0.26 |  | 0.13 | 0.34
NO3 |  | 0.2 | 8.3 |  | 0.13 | 9.1 |  | 0.32 | 4.6
N-kj (mg/l) | 87.1 | 2.4 | 12.5 | 36.1 | 1.6 | 0.85 | 67.1 | 2 | 1.8
N-totaal (mg/l) | 87.1 | 2.7 | 27.9 | 36.1 | 1.7 | 10.2 | 67.1 | 2.5 | 6.8
ortho-fosfaat (mg/l) |  | 0.21 | 3.2 |  | 0.3 | 0.21 |  | 0.44 | 1.7
totaal fosfaat (mg/l) | 9.2 | 0.33 | 3.8 | 3.2 | 0.38 | 0.24 | 8.1 | 0.53 | 1.8
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | 370 | 9 | <5 | 97 | <5 | <5 |  | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 11080 |  |  | 22218 |  |  | 14268
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
CZV (mg/l) | 690 | 39 | 35 |  | 20 | 25 | 900 | 35 | 30
BZV (mg/l) | 350 | 2 | 1 |  | 2 | <1 | 400 | 2 | <1
NH4 (mg/l) |  | 0.64 | 0.15 |  | 0.88 | <0,1 |  | 0.43 | 0.3
NO2 |  | 0.1 | 0.08 |  | 0.11 | <0,02 |  | 0.1 | 0.17
NO3 |  | 0.22 | 6.3 |  | 0.4 | 8.3 |  | 0.51 | 8.5
N-kj (mg/l) | 79.1 | 2 | 1.8 | 31 | 1.8 | 1.3 | 80 | 1.7 | 1.7
N-totaal (mg/l) | 79.1 | 2.3 | 8.2 | 31 | 2.3 | 9.6 | 80 | 2.3 | 10.3
ortho-fosfaat (mg/l) |  | 0.91 | 0.32 |  | 0.23 | 2.5 |  | 0.36 | 3
totaal fosfaat (mg/l) | 8.9 | 1.1 | 0.37 | 3.1 | 0.32 | 2.6 | 9.1 | 0.46 | 3.2
onopgeloste bestanddelen (mg/l) | 230 | <5 | <5 |  | <5 | <5 | 430 | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 11728 |  |  | 23538 |  |  | 10315
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06
CZV (mg/l) |  | 34 | 33 | 570 | 31 | 24 |  | 35 | 29
BZV (mg/l) |  | 1 | 1 | 330 | 2 | <1 |  | 2 | <1 | * 12-9-2023 heeft de kast B.E niet gelopen
NH4 (mg/l) |  | 0.45 | 0.26 |  | 2.1 | <0,1 |  | 0.84 | 2.3 | * 23-9-2023 opmerking, vat leeg
NO2 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.1 | 0.33
NO3 |  | 0.63 | 6 |  | 0.22 | 6.5 |  | 0.46 | 3.9
N-kj (mg/l) | 82.9 | 1.8 | 2.2 | 56.3 | 3.3 | 1.1 | 77.9 | 2.6 | 3.7
N-totaal (mg/l) | 82.9 | 2.5 | 8.2 | 56.3 | 3.5 | 7.7 | 77.9 | 3.1 | 7.9
ortho-fosfaat (mg/l) |  | 1.3 | 1.3 |  | 0.43 | 0.33 |  | 1.3 | 8.3
totaal fosfaat (mg/l) | 9 | 1.6 | 1.4 | 6.1 | 0.55 | 0.37 | 8.4 | 1.6 | 9
onopgeloste bestanddelen (mg/l) |  | <5 | <5 | 470 | <5 | <5 |  | <5 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 10352 |  |  | 14579 |  |  | 13319.7
| influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant | influent sumpel | effluent sumpel | blue elephant
Datum | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19
CZV (mg/l) |  | 37 | 33 | 320 | 39 | 23
BZV (mg/l) |  | 3 | 2 | 170 | 5 | 1
NH4 (mg/l) |  | 1.3 | 0.11 |  | 2.2 | 0.1
NO2 |  | 0.11 | 0.07 |  | 0.11 | 0.02
NO3 |  | 0.44 | 3.9 |  | 1.1 | 5.8
N-kj (mg/l) | 82.6 | 2.8 | 2 | 25.9 | 4.6 | 0.98
N-totaal (mg/l) | 82.6 | 3.4 | 6 | 25.9 | 5.8 | 6.8
ortho-fosfaat (mg/l) |  | 1.3 | 0.16 | 3 | 0.38 | 0.03
totaal fosfaat (mg/l) | 10 | 1.4 | 0.21 |  | 0.93 | 0.07
onopgeloste bestanddelen (mg/l) |  | <5 | <5 | 260 | 22 | <5
dagdebiet 0:00 -23:59 (m3) | 11086 |  |  | 61119

## gidsstoffen
| monsterpunt | Almelo Sumpel | Almelo Sumpel | BluElephant
| omschrijving | influent rwzi | effluent rwzi | filtraat
| mpc | 24 uurs monster | 24 uurs monster | steeksmonster |  | Rendement rwzi | rendement BE | rendement totaa
| Datum (RWA bemonstering) | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
g | 1,2,3-benzotriazool (ug/l) | 4.7 | 1.2 | 0.36 |  | 74.47% | 70% | 92.34%
g | som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazool (ug/l) | 0.51 | 0.38 | 0.14 |  | 25.49% | 63.16% | 72.55%
| amisulpride (ug/l) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |  | 40% | 0% | 40%
m | azitromycine (ug/l) | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  | 58.33% | 20% | 66.67%
m | candesartan (ug/l) | 0.19 | 0.13 | 0.18 |  | 31.58% | -38.46% | 5.263%
g | carbamazepine (ug/l) | 0.54 | 0.37 | 0.39 |  | 31.48% | -5.405% | 27.78%
| citalopram (ug/l) | 0.15 | 0.13 | 0.09 |  | 13.33% | 30.77% | 40%
m | claritromycine (ug/l) | 0.49 | 0.05 | 0.05 |  | 89.8% | 0% | 89.8%
g | diclofenac (ug/l) | 1 | 0.55 | 0.68 |  | 45% | -23.64% | 32%
| furosemide (ug/l) | 2.7 | 1.1 | 1.2 |  | 59.26% | -9.091% | 55.56%
g | gabapentine (ug/l) | 4.9 | 0.67 | 1.3 |  | 86.33% | -94.03% | 73.47%
g | hydrochloorthiazide (ug/l) | 2.9 | 1.5 | 1.5 |  | 48.28% | 0% | 48.28%
g | irbesartan (ug/l) | 4.9 | 2.9 | 3.7 |  | 40.82% | -27.59% | 24.49%
g | metoprolol (ug/l) | 4.4 | 1.2 | 0.88 |  | 72.73% | 26.67% | 80%
m | propranolol (ug/l) | 0.11 | 0.04 | 0.02 |  | 63.64% | 50% | 81.82%
g | sotalol (ug/l) | 2 | 0.91 | 0.71 |  | 54.5% | 21.98% | 64.5%
m | sulfamethoxazol (ug/l) | 1.6 | 0.4 | 0.64 |  | 75% | -60% | 60%
g | trimethoprim (ug/l) | 0.31 | 0.07 | 0.15 |  | 77.42% | -114.3% | 51.61%
g | venlafaxine (ug/l) | 0.52 | 0.28 | 0.29 |  | 46.15% | -3.571% | 44.23%
[5 empty] | gemiddelde top 7 | 65.53% | 24.69% | 63.17%
[5 empty] | gemiddelde 11 gidsstoffen | 54.79% | -7.883% | 55.57%
[5 empty] | gemiddelde 19 | 54.4% | -4.921% | 55.28%